开放式陈列柜的维护与保养

| 间隔 | 对象 | 位置 | 清扫检查的内容 | 重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每天发现污渍及时清扫 | 开放式陈列柜 | 外装板 | - 水渍、污渍的拂拭 - 注意地板腊附着物 - 锈的点检、清除 - 胶带痕的清除 | - 以清水拂拭，或用中性洗剂擦拭（但易留下黄渍，应擦拭干净） - 不能使用酸性或腐蚀性溶剂 - 含盐商品周围更要注意擦拭 |
|  |  | 货架 | - 水渍、污渍的拂拭 - 商品屑、脏物的清除 | - 清扫每一个角落，如价签条等 |
|  |  | 陈列辅助工具 | - 水渍、污渍的拂拭 - 篮子、网架、垫子、搁板等的清扫 | - 不仅货架表面，其反面也要认真清洗 |
| 1次/周 | 开放式陈列柜 | 全体 货架 | - 水渍、污渍的总体检查清扫 |  |
| 1次/月 | 开放式陈列柜 | 放射镜 | - 水渍、污渍、灰尘的拂拭（中性洗剂） - 干擦 |  |
|  |  | 照明 | - 污渍、灰尘的清扫 - 水渍、水分的拂拭 |  |
|  |  | 下水口 | - 清除滞留在下水过滤器的污物 - 清洗下水口 |  |
|  | 机组 | 风冷 冷凝器防尘网 | - 冷凝器防尘网的清扫、洗净 | - 利用水管的水压洗净 |
| 1次/3月 | 开放式陈列柜 | 出风口风幕条 | - 堵孔、污渍的清扫 - 使用水管进行清洗 | - 取出蜂巢条认真清洗 - 勿用吸尘器清洁，以免发生堵孔危险 |
| 1次/6月 | 开放式陈列柜 | 吸入口开口 | - 商品屑、脏物的清除 - 污渍、灰尘的拂拭（中性洗剂） | - 内外层风幕都要取下，重点清洗平时不注意的地方 |
|  |  | 冷却风扇 | - 商品屑、脏物的清除 - 使用水管进行清洗 - 排水口堵塞物的排除 | - 勿用吸尘器清洁，以免发生堵孔危险 |
|  |  | 底部加热板排水口 | - 冷却风扇附着物的清除 | - 将风扇箱翻开即可见底部加热板 - 若有水难以冲去的污物，则用工具除去 - 注意排水口的恶臭现象 |
|  | 机组 | 风冷 冷凝器 | - 使用扫帚清除灰尘 | - 夏天前应进行一次清洗 - 若为水冷冷凝器每三个月检查一次，水塔、冷却水过滤器变脏时与厂家联系 |